## Лист1
Показатели надежности согласно Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 N 30479)
Показатели надежности и данные для расчтета | Qi | Кэ электричества | Qфакт (гигакалорий в год) | t ч (время работы) | Кв водоснабжения | Кт топливоснабжения | Кб показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тс расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кр показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устроиства перемычек | Кс показатель технического сотояния тепловых сетей | Длина сетей общая | Длина ветхих сетей | И отк тс показатель интенсивности отказов тепловой сети | Количество отказов за преведущий год | Котк тс показатель надежности тепловых сетей | И отк ти интенсивность отказа тепловоцго источника | К отк ит показатель надежности теплового источника | К нед показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | К п показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Км показатель оснащенности машинами | К тр показатель наличия основных материально-технических ресурсов | К ист показатель оснащенности передвижным автономным источником электропитания | К гот показатель готовности к проведению аварительно-востоновительных работ | Оценка надежности систем теплоснабжения
ДК | 14.9278 | 1 | 3134.8372 | 210 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.50598 | 1129.5 | 558 | 0.88535 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ЦРБ | 4.0807 | 1 | 856.9521 | 210 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.56897 | 232 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Школа | 2.8715 | 1 | 603.0252 | 210 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
К общий | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.51813 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
малонадежные системы теплоснабжения
тепловые сети надежные